## Sheet2
第一阶段:接警与报警
序号 | 演练时间 | 地点 | 人物 | 出演人员角色 | 活动/主持 | 动作
1-1 |  |  | 郭剑峰 | 演练目的 | 通过开展联合应急演练，检验应急演练方案的可操作性和现场应急人员在装置开停工期间，面对突发事件时的快速反应能力、协调配合能力和综合处置能力，进一步提高应急处置联合作战水平。
1-2 |  |  | 郭剑峰 | 场景假设 | 2024年12月04日:现场D302丙烯原料罐进口法兰垫片破损发生丙烯泄露，现场可燃气体检测仪报警，值班人员到现场进行确认。由于泄漏现场附近有动火作业人员疏散时未切断电源，引起闪燃，一名外操手部烧伤。 | 吴旭霖释放烟雾弹及现场拍照记录
1-3 |  | 中央控制室 | 袁鹏飞 林国强 | PP工厂内操 PP值班班长 | 内操袁鹏飞听到GDS报警，查看报警画面D302丙烯原料罐附近三个可燃气体检测仪（12GIA00024.12GIA00092.12GIA00093）同时报警。立即报告班长林国强：“班长班长，D302丙烯进料罐附近三个可燃气体检测仪同时报警。”班长林国强“你先查看监控核实情况。”同时通过对讲机“陈伟勇、阮楚垲你们带上空气呼吸器和检测仪去D302罐看下有没有发生泄露。”陈伟勇、阮楚垲：“收到”班长林国强接到汇报后立即查看监控，并安排外操陈伟勇、阮楚凯佩戴空气呼吸器，携带可燃气体检测仪去现场查看报警情况，核实现场泄露后，班长立即向部门领导汇报。 | （现场报警核动作） 陈伟勇和阮楚凯佩戴空气呼吸器和检测仪到现场后将检测数值汇报给班长。实画面
1-4 |  | 中央控制室 | 袁鹏飞 林国强 | PP工厂内操 PP值班班长 | 发现现场泄漏后立即向班长汇报，陈伟勇：“班长班长，现场检测D302罐底部进口法兰垫片破损，发现泄漏。”班长林国强“袁鹏飞，启动D302泄压联锁和环管紧急排放联锁。”袁鹏飞：“收到”接到通知后，袁鹏飞按下HS3306S、HS2514S按钮，启动D302泄压联锁和环管紧急排放联锁。 | 中控启动D302泄压联锁和环管紧急排放联锁
1-5 |  | 工艺处置（现场处置） | 林国强 | 班长 | 所有人员迅速到外操室集合，D302丙烯原料罐准备隔离。内操袁鹏飞，手动关闭HV3308，停止D302丙烯进料，并关闭PV03301，打开PV3308进行泄压，。 | 内操袁鹏飞在DCS上进行操作，手动关闭HV3308，停止D302丙烯进料，并关闭PV03301，打开PV3308进行泄压。
1-6 |  |  |  |  | 内操王立星通知PDH/OSBL，PP装置停用丙烯；外操段发发现场关闭F701A/B的进出口阀门 | 内操王立星通知PDH/OSBL，PP装置停用丙烯
1-7 |  |  | 袁鹏飞 | 内操 | 班长，班长，HV3308已关闭，D302丙烯进料已停止，并关闭PV03301，打开PV3308进行泄压
1-8 |  |  | 林国强 | 班长 | 收到
1-9 |  | 中央控制室 | 王立星 | PP工厂内操 | 林国强：“王立星，通知PDH/OSBL，PP装置停用丙烯。”王立星：“收到。”
1-10 |  | 事故现场 | 段发发 | 外操 | 林国强：“段发发，关闭F701A前后手阀”段发发：“收到”外操段发发现场关闭F701A的进出口阀门
1-11 |  | 事故现场 | 沈炜恒 陈伟鹏 | 外操 | 林国强：“沈炜恒、陈伟鹏，疏散D302附近人员并拉警戒线。”沈炜恒：“收到”沈炜恒、陈伟鹏疏散现场人员并拉警戒线。 | 疏散并对周边进行警戒
1-12 |  | 事故现场 | 阮楚凯 陈伟勇 | 外操 | 陈伟勇、阮楚垲在检测过程中，由于附近作业人员疏散时未切断电源引发闪燃并在泄漏口形成稳定燃烧，阮楚垲右手手臂烧伤。陈伟勇发现后，立即通过对讲机向值班班长汇报“班长班长，现场突然发生闪燃，阮楚垲烧伤。“林国强：“陈伟勇，你先把阮楚垲搀扶到安全区域。”陈伟勇：“收到。”立即搀扶阮楚垲退出现场到安全区域同时使用防爆手机联系闽南医院救护车到厂救护。
1-13 |  | 中央控制室 | 袁鹏飞 | 内操 | 告知消控值班人员陈斌珍开启D302丙烯原料罐喷淋，并拨打27799119和119电话请求消防队增援（报警内容：泉州国亨化学有限公司PP装置D302丙烯原料罐法兰泄露着火，一人烧伤） | 陈斌珍开启D302丙烯原料罐喷淋并拨打27799119和119电话请求消防队增援
1-14 |  | 指挥中心 | 李鑫 | PP值班主管 | 当班主管接到林国强的电话后，立即电话向吴厂长汇报事情经过: “吴厂长，我是当班值班主管李鑫，刚接值班班长报告，下午**:**，现场D302丙烯原料罐附近三个可燃气体检测仪报警，现场检测核实泄漏，现场突然发生闪燃，在泄漏点形成稳定燃烧，一名外操烧伤，现已转移到安全位置。” | 《动作》当班调度向厂长在汇报后 (厂长，请求支援)
1-15 |  |  | 张长浩 | 厂长（授权） | 厂长接当班调度事故报告后，立即向总经理报告事故情况并请求启动公司级应急救援预案； “张总，接PP厂值班主管李鑫报告，下午**:**，现场D302丙烯原料罐附近可燃气体检测仪报警，现场检测核实泄漏，现场突然发生闪燃，在泄漏点形成稳定燃烧，一名外操烧伤，现已转移到安全位置，为防止事态扩大，请求公司支援。” | 汇报总指挥，请求启动应急预案
1-16 |  |  | 张聪明 | 总经理 | 张总接厂长事故报告后决定启动公司二级应急响应； “吴厂长，立即启动公司级应急响应，疏散厂区无关人员，PP装置紧急停车处理，打开雨污切换阀门，关闭雨污水外排阀门，严禁事故水排出厂界，按公司应急响应程序，请立即组织相关人员参与救援”。 | 启动应急预案
1-17 |  |  | 张长浩 | 厂长（授权） | “收到，立即执行”立即通知PP值班主管李鑫，拉响全厂应急警报，通知所有人员撤离。
1-18 |  |  | 李鑫 | PP值班主管 | 全体人员注意、全体人员注意，D302丙烯原料罐现发生丙烯泄漏，D302丙烯原料罐区现发生丙烯泄漏着火，请全体人员立即撤离到预定紧急集合点。 | 值班主管李鑫拉响全厂警报，并打开应急扩呼系统进行全厂人员撤离喊话。
第二阶段:应急启动
序号 | 演练时间 | 地点 | 人物 | 出演人员角色 | 活动/主持 | 动作
2-1 |  | 指挥中心 | 郭剑峰 | 主持人 | 厂长在接到总指挥指示后，立即启动公司二级应急救援预案，将信息通过（微信应急群与电话通知的方式）传达各应急救援组组长启动公司级应急指令，招集抢险救援人员并做好救援准备赶赴事故现场。 (人员招集及集合过程略------ > | 各应急小组集合
2-2 |  |  | 企业应急指挥中心成员(XX、XX、XX）到达现场，应急指挥中心成立。
2-3 |  |  | 林国强 | 工艺组组长 | “工作组到位”;
2-4 |  |  | 张长浩 | 消防组组长 | “消防组到位”;
2-5 |  |  | 杨家旺 | 抢险组组长 | “抢险组到位”;
2-6 |  |  | 林子付 | 警戒组组长 | “警戒组到位”;
2-7 |  |  | 杨丰兆 | 后勤组组长 | “后勤组到位”;
2-8 |  |  | 牟可佳 | 救护组组长 | “救护组到位”;
2-9 |  |  | 吴立航 | 监测组组长 | “监测组到位”;
2-10 |  |  | 黄文哲 | 联络组组长 | “联络组到位”;
2-11 |  |  | 各应急小组成立专家组
2-12 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | “专家组，是否已制订出可行应急处置方案?”
2-13 |  |  | 洪坤钰 | 专家组 | “报告张总，经专家组专家讨论，建议采用以下救援措施 1、消防组配合消防队进行灭火救援。 2、喷水雾稀释中和，减少空气中的泄露丙烯，同时冷却保护着火装置周边的管线设备。 3、控制事故水，避免进入周边环境。 4、做好现场风速风向及水体环境监测工作。 5、事故水稀释后送污水厂处理。 6、事故区域各路口做好道路的警戒，除救援车辆外，其他所有车辆只出不进。
2-14 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | “请各处置小组按专家组救援方案展开工作。” | 根据专家组拟定的应急处置建议，要求各救援组以专家意见为指导按照既定程序和预案开展应急工作，并重点部署以下工作:
第三阶段:应急处置与救援
序号 | 演练时间 | 地点 | 人物 | 出演人员角色 | 活动/主持 | 动作
3-1 |  | 事故现场（警戒疏散、引导消防车入厂） | 王旭娟 | 警戒组组员 | 在西大门等待消防车、救护车到厂，并引导到事故地点 | 王旭娟负责引导消防车与救护车，并拍照
3-2 |  | 消防组配合外部救援力量（消防处置） 福昇消防队到厂 | 张长浩 | 消防组组长 | 张长浩：“杨岗槟、陈志文，去打开D302附件的消防水炮喷雾进行冷却、稀释。”杨岗槟、陈志文：“收到”王志祥.陈鸿海 出一把开花水枪对现场进行稀释 王志祥 “收到”消防组，分成2个小组，第1组在D302丙烯原料罐西侧开启消防固定炮，调整喷雾水冷却装置管线设备，第2组在D302丙烯原料罐西北侧出一把开花水枪冷却 稀释保护装置的管线设备。 | 《动作》去开启一个固定炮和一条干线使用开花水枪对事故点喷水雾。（降温稀释)
3-3 |  |  | 张鸿炜 | 消防队指挥员 | “报告现场总指挥，福昇消防队到达现场” | 《动作》消防队指挥员到现场应急指挥部了解现场情况
3-4 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | “开始救援”
3-5 |  |  | 张鸿炜 | 消防队指挥员 | "收到，各班组，立即战斗展开，一班、二班出车载炮对事故罐打开花水进行灭火稀释，三班出一门移动炮，远程遥控打开花水对事故罐的邻近罐进行冷却降温"
3-6 |  |  |  | 各班组 | "收到."各班组迅速布置移动炮阵地，使用开花水对泄漏周边进行冷却稀释保护
3-7 |  |  | 张鸿炜 | 消防队指挥员 | 报告总指挥，泄露点周围装置已做好雾状水冷却稀释保护
3-8 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | 随时注意现场风向及其它情况的变化，根据现场情况随时调整救援方案。
3-9 |  |  | 张鸿炜 | 消防队指挥员 | 收到
|  |  | 郭剑峰 | 主持人 | 在消防车灭火期间，气防人员对泄漏着火点周边进行不间断气体检测，防止可燃气体溶度超标
3-10 |  | 事故现场（救护组伤员救治） | 郭剑峰 | 救护组组长 | 救护组，医疗救护车停靠在PP装置D302丙烯原料罐北面（纬4路），医疗救护组全员佩戴好个人防护用品，持着药箱等救护物资赶赴现场，对受伤员工展开简单救护并转移伤员。 | (简单救护）王旭娟负责拍照记录
3-11 |  |  | 牟可佳 |  | 待伤员转移后，向指挥中心总指挥报告: “报告总指挥，各项救护工作已完成，伤员已转移，请指示。”
3-12 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | “安全区内待命，随时准备救援。”
3-13 |  | 事故现场（后勤组，物资运送） | 郭剑峰 | 后勤组组长 | 后勤组安排叉车将沙袋送入事故现场后撤往安全区， | (运送沙袋)
3-14 |  |  | 杨丰兆 |  | 沙袋送往现场后，向指挥中心总指挥报告: “报告总指挥，各项应急物资已送往事故现场，请指示。”
3-15 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | “安全区内待命，随时准备增援。”
3-16 |  | 事故现场（抢险组，救援处置） | 郭剑峰 | 主持人 | 抢险组在紧急切断阀关闭后，观察周边围堰情况，如有泄漏处，用沙袋堵漏，确保漏液不进入外界环境，漏液导入收集池。等现场明火扑灭后，对破损法兰垫片进行更换。 | 围堰封堵法兰更换期间使用喷雾水保护抢修堵漏人员
3-17 |  |  | 杨家旺 | 抢险组组长 | 发现围堰一处泄漏，使用沙袋封堵，并继续观察周边情况。 “报告组长，围堰已按要求进行封堵，”。 | 观察周边围堰出，如有泄漏用沙袋堵漏
3-18 |  |  | 杨家旺 | 抢险组组长 | 现场明火扑灭后，向指挥中心总指挥报告: “报告总指挥，现场发现围堰一处泄漏已进行封堵，事故水正导入收集池。现明火已经扑灭，抢修组现准备开展更换垫片抢修工作，请指示。”
3-19 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | “按救援方案进行”
3-20 |  |  | 杨家旺 | 抢险组组长 | 2名抢修组员对泄漏点法兰垫片进行更换，更换完毕后，对泄漏点周边进行气体检测，向组长报告 “报告总指挥，泄漏点法兰垫片已更换完成，泄漏点检测无可燃气体数值。” | 佩戴空气呼吸器，穿上适当的防护服对现场损坏法兰垫片进行更换抢修
3-21 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | “安全区内待命，随时准备救援。”
3-22 |  |  | 郭剑峰 | 主持人 | 经确认，现场明火已熄灭，紧急封堵堵漏完成，消防车停水
3-23 |  | 事故现场（环境监测组） | 郭剑峰 | 主持人 | 监测组，组织组员对警戒区内的风速风向及周边排洪渠水质进行检测，根据掌握的现场资料，制定应急监测方案，分别在事故现场周边设置2个监测点位，每隔10分钟在将检测结果上报指挥部。以检验受影响范围、程度以及救援效果。 | 《动作》对警戒区内风速风向及下游水质进行检测，检测结果报告组长。 《环境监测》
3-24 |  |  |  | 监测组组员 | 报告组长:“经检测:风向东北风，风速:XXX;事故点下游雨水沟、排洪渠水质正常”。 | 陈瑛负责拍照记录
3-25 |  |  | 吴立航 | 监测组组长 | 接到最终检测结果后，向指挥中心总指挥报告: “报告总指挥，已按要求检测，检测结果正常”
3-26 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | “安全区内待命，随时准备救援。”
3-27 |  | 指挥中心 | 黄文哲 | 联络组组长 | “报告总指挥，经确认，现场各小组无人员受伤，现场应急处置情况稳定，事发现场作业人员已经送医检查，现申请召回各应急小组” | 林子付负责拍照记录
3-28 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | “同意召回，并进行洗消”
3-29 |  |  | 黄文哲 | 联络组组长 | “各小组组长召集组员完成洗消，并到指挥部集合，收到请回复”
3-30 |  |  |  | 各小组组长 | “工艺组收到、消防组收到、抢险组收到、警戒组收到、环境监测组收到，后勤组收到、救护组收到专家组收到”《各组依次回复》
第四阶段:应急终止与环境恢复
序号 | 演练时间 | 地点 | 人物 | 出演人员角色 | 活动/主持
4-1 |  | 指挥中心 |  | 各应急救援小组 | 企业各救援队分别列队报告: 1、工艺组:“报告总指挥，工艺组抢险应到X人实到X人。”(组员列队报告） 1、抢险组:“报告总指挥，抢险组抢险应到X人实到X人。”(组员列队报告） 2、消防组:“报告总指挥，消防组抢险应到X人实到X人。”(组员列队报告） 3、警戒组:“报告总指挥，警戒组抢险应到X人实到X人。”(组员列队报告） 4、后勤组:“报告总指挥，后勒组抢险应到X人实到X人。”(组员列队报告) 5、救护组:“报告总指挥，救护组抢险应到X人实到X人。”(组员列队报告） 6、监测组:“报告总指挥，监测组抢险应到X人实到X人。”(组员列队报告） (各组依次回复) | (列队)林子付负责拍照记录
4-2 |  |  | 洪坤钰 | 专家组 | 现场研判分析，确认事故现场的安全、环保风险己消除，符合终止应急的条件。专家组: “报告总指挥，经确认紧急切断调已关闭，卸料泵已停止，现场明火已扑灭，泄露点抢修完成，事故水已导入收集池、环境经监测达标，此次事故受伤人员得到及时救治，事故现场得到控制，无次生、衍生事故，隐患现场的安全风险己消除，环境质量已恢复正常，符合终止应急的条件。” | (研判)
4-3 |  |  | 张聪明 | 演练总指挥 | 演练总指挥宣布救援演练结束:“现在我宣布:现场应急援结束。” | (演练结束）
第五阶段:演练总结
序号 | 演练时间 | 地点 | 人物 | 出演人员角色 | 活动/主持 | 拍摄
5-1 |  | 指挥中心 | 郭剑峰 | 主持人 | 请专家对今天演练情况进行点评。
5-2 |  |  | 洪坤钰 | 专家组组长 | 针对当天演习实际情况，如行动力，方案，处置过程，处置结果进行点评(此部分由专家现场点评)
5-3 |  |  | 郭剑峰 | 主持人 | 请厂长慰问参演人员。
5-4 |  |  | 张聪明 | 总指挥 | 现场慰问参演人员。
结束
Note on D26: 1029:
Note on E26: 工艺处置组 1、按照应急指挥部指令，及时通知相关职能部门、单位负责人和专家组 2、制定应急处置指导方案 3、与事故处置有关的工艺状态的确认，及时切断通向事故设施或导出事故设施内的危险物料 4、评估事故可能对全厂生产造成的影响，实施工艺应急方案，必要时下达受影响装置停产或停车指令 5、事故期间公用工程系统的调度 6、及时向现场应急指挥部生产应急处置情况，向应急指挥部汇报全厂生产系统受影响情况和处理结果 7、应急处置结束后负责本专业组人员的清点 8、执行现场指挥指令，配合其他应急救援小组的行动 9、恢复生产前的工艺条件确认
Note on D27: 1029:
Note on E27: 消防救援组 1、现场中毒、受伤、受困人员的转移和救治 2、现场初期火情的处置，指挥和实施火灾的扑救，为抢修堵漏和事故后续处置提供掩护 3、现场火灾信息收集、现场情况侦察，及时向现场指挥部报告可能出现的重大险情和事故处置情况 4、核实本专业应急终止条件 5、应急处置结束后负责本专业组人员的清点 6、执行现场指挥的指令，配合其他应急救援小组的执行
Note on D28: 1029:
Note on E28: 应急抢险组 1、组织调配应急救援施工队伍和机具 2、制定并实施设备抢修、堵漏方案 3、对受损的建构筑物实施应急处置方案 4、及时向现场应急指挥部汇报应急处置情况 5、应急处置结束后负责本专业组人员的清点 6、执行现场指挥的指令，配合其他应急救援小组的行动
Note on D29: 1029:
Note on E29: 警戒疏散组 1、负责事故救援时消防车、救护车及外来各类救援车辆、人员的进场引导 2、负责指挥协调与救援无关的人员、车辆的疏散工作，指挥离场现场 3、负责设置安全警戒线，清点现场人员的疏散人员人数，负责治安巡逻和交通管制 4、执行现场指挥指令，配合其他应急救援小组的行动
Note on D30: 1029:
Note on E30: 后勤保障组 1、负责日常应急救援物资、安全设施的维护与保管 2、应急相应时，组织调动应急救援物资、装备快速运达现场 3、按总指挥指令和现场需要，负责事故应急救援现场的物资保障及调配 4、在事故后负责应急救援物资、器材、装备回收、维修和补充 5、负责事故后现场清理 6、负责在各类突发事件中对伤亡员工家属进行安抚、救助 7、执行现场指挥的指令，配合其他应急救援小组的行动
Note on D31: 1029:
Note on E31: 医疗救护组 1、组织调动、协调公司内、外部医疗救护资源 2、调动、协调公司内、外部医疗专家 3、负责受伤、中毒人员的运送和救护 4、掌握伤员抢救情况 5、执行现场指挥的指令，配合其他应急救援小组的行动
Note on D32: 1029:
Note on E32: 现场检测组 1、合理确定检测采样布点 2、检测事故区域及周边区域的有毒、有害、可燃气体浓度 3、检测事故排水中特征污染物的浓度 4、实施应急环境监测工作 5、执行现场指挥的指令，配合其他应急救援小组的行动